## Slide 1
配 电 室 安 全
助力复工复产安全生产微课件之：

## Slide 2: 1
目录
CONTENTS
特种作业人员配置
安全用具管理
2
3
配电室常见安全隐患

## Slide 3
part 01
特种作业 人员配置

## Slide 4: 高压配电室应配备多少值班电工
负荷为特级重要和一级重要的电力用户；
（包含临时重要活动的保障电源）
负荷类别为二级重要和普通的电力用户；
供电电压等级在35kV及以上的用户；
供电电压等级在6-10kV、变压器容量在 10000kVA及以上的用户。
应安排24小时专人值班，每班值班人员不少 于2人。每户需配备8人及以上。

## Slide 5: 高压配电室应配备多少值班电工
供电电压等级在6-10kV、变压器容量在 10000kVA以下、630kVA及以上的用户。 应安排全天24小时专人值班
每班值班人员至少2人，每户需配备4人及以上。
供电电压等级在6-10kV、变压器容量在630kVA以 下的用户。
每户需配备2人及以上。

## Slide 6
part 02
安全用具管理

## Slide 7
02
配电室应配备哪些安全防护与操作用具？

## Slide 8: 安全用具应专柜存放、码放整齐
02

## Slide 9: 绝缘靴、绝缘手套应存放在密闭的橱内，并与其他工具仪表分开存放。

## Slide 10: 绝缘拉杆应悬挂或架在支架上，不应与墙接触。

## Slide 11: 安全帽的使用周期
02
GB2811《安全帽》，塑料安全帽一般30个月 玻璃钢安全帽一般36个月。

## Slide 12: 安全用具必须是经检验合格并在有效期之内
绝缘拉杆（试验周期一年）
绝缘夹钳（试验周期一年）
高压验电器（试验周期 半年）
以上三种均属于基本绝缘安全用具，必须贴有合格证，并在有效期之内。

## Slide 13
part 03
配电室常见 安全隐患

## Slide 14
DB 11527—2015 《变配电室安全管理规范》具体条款：配电室出 入口应设置不高于400mm的挡板。隐患危害：当遭遇内涝情况时，挡板能 够很好的防止水流进入配电室。同时，挡板也能很好的隔绝老鼠等小动物 的进入，避免动物啃咬造成的漏电和短路事故。

## Slide 15: 进入高低压配电室的门口必须设有挡鼠板
挡鼠板的高度应不低于40厘米

## Slide 16: 配电室必须配有倒闸操作模拟板

## Slide 17: 变配电室内应环境整洁，场地平整，设备间不应存放 与运行无关的闲散器材或私人物品。